TermoKontroll AS

Termografering av nye installerte elektriske anlegg Utført: 10.10.2021

Oppdragsgiver og utførende firma

| Oppdragsgiver/kunde: Adresse: Prosjekt: Kontaktperson: Firma for utført kontroll: Termografør: Termograferingsutstyr Dato for siste kalibrering: | Test kirkelige fellesråd Testveien 1, 1000 Poststed Test kirke Kirke Kirkesen TermoKontroll AS Test Kontrollsen Fluke 3040 IR 01.10.2020 |
| --- | --- |

Informasjon om utført kontroll med rapport

Utført termografering av følgende installerte elektriske anlegg og utstyr/komponenter: Ny installert elektrisk hovedfordelingstavle Ny installert elektrisk fordelingstavle i tårn Alle nye installerte varmekilder NB! Termograferingen av alle nye elektriske anlegg og utstyr/komponenter er utført under full kapasitet innkoplet under normal drift av kirkens oppvarming.

Kontrollrapporten inneholder følgende: Oversikt over termograferte elektriske anlegg og utstyr/komponenter Innholdsfortegnelse over alle utførte kontrollpunkter Dokumentasjon over oppnådde resultater for det enkelte kontrollpunkt med eventuell utbedring av registrerte feil/mangler

Oversikt over feilkategorier (etter alvorlighetsgrad) Kategori 3: Utbedres omgående Kategori 2: Utbedres ved passende anledning Kategori 1: Holdes under videre observasjon Kategori 0: Ingen feil funnet

Oversikt over kontrollerte elektriske anlegg

| Elektriske anlegg | Plassering | Kontrollert dato |
| --- | --- | --- |
| Elektrisk hovedfordelingstavle | I våpenhus/hovedinngang | 10.01.2021 |
| Elektrisk fordelingstavle i tårn | I tårnrom | 10.01.2021 |
| Nye varmekilder i kirkerom | Kor/alterområde | 10.01.2021 |
|  | Nede i skip-/benkeområdet | 10.01.2021 |

Oversikt over kontrollpunkter

| Bilde | Sted | Utstyr/komponenter | Feil kategori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hovedfordelingstavle - Oversikt | Alle el-kurser/sikringer/hovedbryter | 0 |
| 2 | Hovedfordelingstavle - felt 1 | El-kurser - oppvarming | 3 |
| 3 | Hovedfordelingstavle - felt 2 | El-kurser - belysning inne | 0 |
| 4 | Hovedfordelingstavle - felt 3 | El-kurser – belysning ute + annet el. | 0 |
| 5 | Hovedfordelingstavle - felt 4 | El-effektbrytere/sikringer for kirken | 0 |
| 6 | Hovedfordelingstavle – felt 4 | Effekt- og jordfeilbrytere | 3 |
| 7 | Fordelingstavle i tårn | Alle el-kurser og sikringer | 0 |
| 8 | Varmekilde i kor – venstre for alter | Ribberørsovn – RR1000 på gulv | 0 |
| 9 | Varmekilde i kor - høyre for alter | Ribberørsovn – RR1400 på gulv | 0 |
| 10 | Varmekilde i skip - Benk 1 HS | Benkevarmer - BKV 600 | 0 |
| 11 | Varmekilde i skip - Benk 1 VS | Benkevarmer - BKV 600 | 0 |
| 12 | Varmekilde i skip - Benk 2 HS | Benkevarmer - BKV 600 | 3 |
| 13 | Varmekilde i skip - Benk 2 VS | Benkevarmer - BKV 600 | 0 |
|  | « | « |  |
|  | « | « |  |
| 41 | Varmekilde i skip - Benk 16 HS | Benkevarmer - BKV 600 | 0 |
| 42 | Varmekilde i skip - Benk 16 VS | Benkevarmer - BKV 600 | 0 |
| 43 | Fordelingspunkt el-kurs varme |  |  |
|  | under kor/alter | Trepunktsfordeling type 3TF | 0 |
| 44 | Fordelingspunkt el-kurs varme |  |  |
|  | under fremre skip | Trepunktsfordeling type 3TF | 0 |
| 45 | Fordelingspunkt el-kurs varme |  |  |
|  | under bakre skip | Trepunktsfordeling type 3TF | 0 |
| 46 | Fordelingspunkt el-kurs på galleri | Trepunktsfordeling type 3TF | 0 |

| Firmalogo Termokontroll AS | Prosjekt: Test kirke | Kontrollpunkt: Hovedfordelingstavle - oversikt | Bilde nr.: 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Foto

|  | Sted: El-anlegg: Utstyr/komponent: Plassering: Annet: Dato: | Våpenhus/hovedinngang Elektrisk hovedfordelingstavle Oversikt sikringer og hovedbryter På fellesvegg mot kirkerom 10.01.2021 |
| --- | --- | --- |

Termogram

|  | Målt temperatur i kontrollpunkt (oC): Referansetemperatur (oC): Målt temperaturforskjell (oC) Last 1: Last 2: Last 3: Last N: Feilkategori: | 41,2 22,4 0 |
| --- | --- | --- |

Vurdering med eventuell anbefaling om utbedring

Ingen feil funnet

Utført utbedring og feilretting

|  | Utført utbedring og feilretting: Målt temperatur i kontrollpunkt etter utbedring: ____oC Dato utført: Signert: |
| --- | --- |

| Firmalogo TermoKontroll AS | Prosjekt: Test kirke | Kontrollpunkt: Hovedfordeling - felt 4 | Bilde nr.: |
| --- | --- | --- | --- |

Foto

|  | Sted: El-anlegg: Utstyr/komponent: El-kurs/fordeling: Status utført måling: Fase: Dato: | Våpenhus Elektrisk hovedfordeling Effektbryter og jordfeilbryter Stiger til underfordeling Varmegang i tilkopling L1 10.01.2021 |
| --- | --- | --- |

Termogram

|  | Målt temperatur i kontrollpunkt (oC): Referansetemperatur (oC): Målt temperaturforskjell (oC) Belastning – målt strømstyrke faser Last 1 (Amp): Last 2 (Amp): Last 3 (Amp): Last N: Feilkategori: | 65,9 25,0 40,9 71,9 67,0 70,1 3 |
| --- | --- | --- |

Vurdering med eventuell anbefaling om utbedring

Varmgang strømskinne L1 – må sjekkes og koples på nytt

Utført utbedring og feilretting

|  | Utført utbedring og feilretting Varmgang på grunn av feilplassering av skinner før tiltrekking. Skinne ble riktig plassert og trukket til med riktig moment. Målt temperatur i kontrollpunkt etter utbedring: 25,9oC Dato utført: 25.01.2021 Signert: |
| --- | --- |

| Firmalogo TermoKontroll AS | Prosjekt: Test kirke | Kontrollpunkt: Hovedfordeling – felt 4 | Bilde nr.: 6 |
| --- | --- | --- | --- |

Foto

|  | Sted: El-anlegg: Utstyr/komponent: El-kurs/fordeling: Status: Fase: | Våpenhus Elektrisk hovedfordeling Jordfeilbryter Oppvarming fremre skip Varmgang i tilkoplinger L1 |
| --- | --- | --- |

Termogram

|  | Maks. temperatur i kontrollpunkt (oC): Referansetemperatur (oC): Målt temperaturforskjell (oC) Belastning – målt strømstyrke faser: Last 1: Last 2: Last 3: Last N: Feilkategori: | 41,2 25,5 15,7 72,1 69,4 70,8 2 |
| --- | --- | --- |

Vurdering av status med eventuell anbefaling om utbedring

Begynnende varmgang på fase 1 L1 – målt og påvist varmgang fra tilkopling i bunn av jordfeilbryter som forplanter seg opp over. Bør nærmere sjekkes og tilkoples på nytt med riktig moment.

Utført utbedring og feilretting

| (Termogram etter utført utbedring) | Utført utbedring og feilretting: Dato utført: Planlagt utbedret innen 15.02.2020 Målt temperatur i kontrollpunkt etter utbedring: ____oC Signert: |
| --- | --- |

| Firmalogo Termokontroll AS | Prosjekt: Test kirke | Kontrollpunkt: Fordelingstavle - tårn | Bilde nr.: 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Foto

|  | Sted: El-anlegg: Utstyr/komponent: Plassering: Annet: Dato: | Våpenhus/hovedinngang Elektrisk hovedfordelingstavle Oversikt sikringer og hovedbryter På fellesvegg mot kirkerom 10.01.2021 |
| --- | --- | --- |

Termogram

|  | Målt temperatur i kontrollpunkt (oC): Referansetemperatur (oC): Målt temperaturforskjell (oC) Last 1: Last 2: Last 3: Last N: Feilkategori: | 41,2 22,4 0 |
| --- | --- | --- |

Vurdering med eventuell anbefaling om utbedring

Ingen feil funnet

Utført utbedring og feilretting

|  | Utført utbedring og feilretting: Målt temperatur i kontrollpunkt etter utbedring: ____oC Dato utført: Signert: |
| --- | --- |

| Firmalogo Xxxxxx Xxxxxxx AS | Prosjekt: Test kirke | Kontrollpunkt: Ribberørsovn i kor til venstre for alter/alterring | Bilde nr.: 8 |
| --- | --- | --- | --- |

Foto

|  | Sted: El-anlegg: Utstyr/komponent: Plassering: Annet: Dato: | Våpenhus/hovedinngang Elektrisk hovedfordelingstavle Oversikt sikringer og hovedbryter På fellesvegg mot kirkerom 25.02.2021 |
| --- | --- | --- |

Termogram

|  | Målt temperatur i kontrollpunkt (oC): Referansetemperatur (oC): Målt temperaturforskjell (oC) Last 1: Last 2: Last 3: Last N: Feilkategori: | 71,2 21,4 49,8 0 |
| --- | --- | --- |

Vurdering med eventuell anbefaling om utbedring

Utført måling under full effekt innkoplet gir en overflatetemperatur litt over 70oC som er godt innenfor forskriftenes krav og retningslinjer.

Utført utbedring og feilretting

|  | Utført utbedring og feilretting: Målt temperatur i kontrollpunkt etter utbedring: ____oC Dato utført: Signert: |
| --- | --- |

| Firmalogo Xxxxxx Xxxxxxx AS | Prosjekt: Test kirke | Kontrollpunkt: Benkevarmer under benk 1 VS | Bilde nr.: 11 |
| --- | --- | --- | --- |

Foto

|  | Sted: El-anlegg: Utstyr/komponent: Plassering: Annet: Dato: | Våpenhus/hovedinngang Elektrisk hovedfordelingstavle Oversikt sikringer og hovedbryter På fellesvegg mot kirkerom 10.01.2021 |
| --- | --- | --- |

Termogram

|  | Målt temperatur i kontrollpunkt (oC): Referansetemperatur (oC): Målt temperaturforskjell (oC) Last 1: Last 2: Last 3: Last N: Feilkategori: | 79,5 23,1 56,4 0 |
| --- | --- | --- |

Vurdering med eventuell anbefaling om utbedring

Utført måling under full effekt innkoplet gir en overflatetemperatur i underkant av 80oC som er innenfor forskriftens krav og retningslinjer.

Utført utbedring og feilretting

|  | Utført utbedring og feilretting: Målt temperatur i kontrollpunkt etter utbedring: ____oC Dato utført: Signert: |
| --- | --- |